СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Яковлевского городского округа

Белгородской области на 2019-2029 годы

(Актуализация на 2024 год)

Оглавление

Введение	3

Общая часть	5

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	26

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	41

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	62

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения территория, городского округа, города федерального значения.	65

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	65

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	74

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	81

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	82

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	83

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	90

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	93

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	94

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа	94

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения территория, городского округа, города федерального значения	95

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	99

# Введение

Проектирование системы теплоснабжения Яковлевского городского округа представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития района, в первую очередь его градостроительной деятельности. На территории Яковлевского городского округа действует закрытая система теплоснабжения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства района принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации теплоснабжения Яковлевского городского округа является Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов»), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающими организациями ООО «БРТК», ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

Актуализация схемы теплоснабжения Яковлевского городского округа выполнена:

в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки

и утверждения» и на основе:

- Исходных данных и материалов, полученных от администрации Яковлевского городского округа и основных теплоснабжающих организаций;

- Решений Генерального плана Яковлевского городского округа, в том числе Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевский городской округ.

Разработка выполнена в отношении данных, предусмотренных п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Изменения предлагается внести в соответствующие разделы существующей схемы теплоснабжения.

# Общая часть

Алексеевская территория

Алексеевская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 6011 га. Численность населения городского поселения на 1.01.2018 г. составляет 1.476 тыс. человек. В Алексеевская территория территориально входят следующие населенные пункты: села Алексеевка, Красное, Луханино, хутора Шепелевка. Жилой фонд Алексеевского территории состоит из 41.646 тыс. кв.м, в том числе:  многоэтажной  застройки площадью 2.74 тыс. кв.м - 4 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 38.906 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  648 домовладений.

В с. Алексеевка централизовано отапливаются 3 жилых дома, площадью 2.253 тыс. кв.м., обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго»

На территории поселения работают ЗАО «Красненское», крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 1 Алексеевская территория (спутниковая съемка)

Рисунок 2 Алексеевская территория (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Алексеевского территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Бутовская территория

Бутовская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 8039 га. Численность населения городского поселения на 2023г составляет 897 человек. В Бутовскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: с. Бутово с. Высокое, с. Черкаское, с. Ямное. Жилой фонд Бутовской сельской территории состоит из 62,326 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью 2,64 тыс. кв.м - 3 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 59,686 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  994 домовладений.

В с. Бутово централизовано отапливаются 3 жилых дома, площадью 2,64 тыс. кв.м., обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго»

На территории поселения работают ООО «Бутово Агро», ИП Васильева (переработка мяса), крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 3 с. Бутово (спутниковая съемка)

Рисунок 4 с. Бутовская территория (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Бутовской сельской территории Яковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Быковская территория

Быковская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 5806га. Численность населения городского поселения на 2023 г. составляет 950 человек. В Быковскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: с. Быковка, с. Ворскла, с. Задельное, с. Крапивное, х. Веселый, х. Вознесеновка, х. Кондарево, х. Крапивенские Дворы, х. Мордовинка, х. Новоалександровка. Жилой фонд Быковской территории состоит из 95.377тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной  застройки площадью 8.2 тыс. кв.м - 9 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 87.177 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  1453 домовладений.

В с. Быковка централизовано отапливаются 8 жилых дома, площадью 6.747 тыс. кв.м., обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго».

На территории поселения работают: отделение ООО «БГК п. Томаровка им. Васильева», крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа.

Рисунок 5 Быковская территория (спутниковая съемка)

Рисунок 6 Быковская территория (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Быковского территорииЯковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

Поликлиник и лечебных учреждений, омов-интернатов и дошкольных учреждений -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Гостищевская территория

Гостищевская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 5414 га. Численность населения городского поселения на 2022 г. составляет 2.606 тыс. человек. В Гостищевскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: п. Сажное, села Гостищево, Крюково, Новые Лозы, Рождествкнка, хутор Дружный. Жилой фонд Гостищевской территории состоит из 126.895 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью 3.7 тыс. кв.м-5 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 123.195 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  2086 домовладений.

В с. Гостищево централизовано отапливаются 3 жилых дома, площадью 2,584 тыс. кв.м. , обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго».

На территории поселения работают и развиваются 6 семейных ферм, репродуктор ООО «Мираторг», крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 7 Гостищевская территория (спутниковая съемка)

Рисунок 8 с. Гостищево (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Гостищевской территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Дмитриевская территория

Дмитриевская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 8039 га. Численность населения городского поселения на 2018 г. составляет 1,065 тыс. человек. В Дмитриевское территория территориально входят следующие населенные пункты: села Бутово с. Высокое, с. Ямное. Жилой фонд Дмитриевской территории состоит из 62,326 тыс. кв.м, в том числе:  многоэтажной  застройки площадью 2,65 тыс. кв.м - 3 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 59,686 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  994 домовладений.

В с. Дмитриевка централизовано отапливаются 3 жилых дома, площадью 2,64 тыс. кв.м., обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго».

На территории поселения работают 10 семейных ферм, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, производством молока и мяса, производством продукции пчеловодства.

Рисунок 9 с. Дмитриевка (спутниковая съемка)

Рисунок 10. с. Дмитриевка (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Дмитриевской территории Яковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Завидовская территория

Завидовская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Законом Белгородской области № 159 от 20.12.2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, территории, городского округа, муниципального района» было образовано муниципальное образование со статусом Завидовская территория.

Территория составляет 4620 га. Численность населения городского поселения на 2023 г. составляет 531 человек. В Завидовскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: села Завидовка, Мариновка, Подымовка, Раково, хутор Трубецкой. Жилой фонд  Завидовской  территории состоит из 40.211 тыс. кв.м, в том числе:  многоэтажной  застройки площадью 1.28 тыс. кв.м - 2 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 38.931 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  650 домовладений.

В с. Завидовка централизовано отапливается одна школа, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории поселения работают инкубаторий ООО «БГК- Томаровка» им. Васильева, 19 семейных ферм, крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 13. с. Завидовка (спутниковая съемка)

Рисунок 14. с. Завидовка (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Завидовской территории  Яковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Казацкая территория

Казацкая территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 6151га. Численность населения территории на 2022 г. составляет 587 человек. В Казацкое территория территориально входят следующие населенные пункты: села Казацкое, Триречное, хутора Крестов, Новоказацкий, Новочеркасский. Жилой фонд Казацкой территории состоит из 42.24 тыс. кв.м,  индивидуальной застройки –  84 домовладений.

В с. Казацкое централизовано отапливается одна школа, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории поселения работают крестьянско-фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа.

Рисунок 11. с. Казацкое (спутниковая съемка)

Рисунок 12. с. Казацкое (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Казацкой территории Яковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Кривцовская территория

Кривцовская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 7884 га. Численность населения городского поселения на 2022 г. составляет 566 человек. В Кривцовскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: села Кривцово, Верхний Ольшанец, Сабынино, Новооскочное, хутор Стрельников. Жилой фонд  Кривцовского территориисостоит из 33.867 тыс. кв.м,  индивидуальной застройки –  564 домовладений.

В с. Кривцово централизовано отапливаются детский сад и школа, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории поселения работают свинокомплекс «Новояковлевский» – ООО «Мираторг», молочной фермы ООО «Зелёная Долина» крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 15. с. Кривцово (спутниковая съемка)

Рисунок 16. с. Кривцово (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Кривцовская территория Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Кустовская территория

Кустовская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 7398 га. Численность населения городского поселения на 2018 г. составляет 2.721 тыс. человек. В Кустовское территория территориально входят следующие населенные пункты: села Кустовое, Калинино, Козычево, Серетино. Жилой фонд Кустовской территории состоит из 91.312 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью 1.73 тыс. кв.м-3 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 89.582 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  1490 домовладений.

В с. Кустовое централизовано отапливаются 1 жилой дом, площадью 1,52 тыс. кв.м., обслуживающая организация – ООО «БРТК», в с. Серетино отапливается школа, обслуживающая организация – ООО «МАРС».

На территории поселения работают ООО «Кустовое», АОО «Птицефабрика Ново-Ездоцкая», ООО «Строительная керамика» крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 17. с. Кустовое (спутниковая съемка)

Рисунок 18. с. Кустовое (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Кустовского территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Смородиновская территория

Смородинская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 3000 га. Численность населения городского поселения на 2023 г. составляет 560 человек. В Смородинскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: Смородино, Непхаево, хутора Глушинский. Жилой фонд Смородинской территории состоит из 21.867 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной  застройки площадью 1.87 тыс. кв.м - 3 жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 19.997 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  333 домовладений.

В с. Смородино централизовано отапливаются 3 жилых дома площадью 1.769 тыс. кв.м., администрация, дом культуры, торгово-офисное здание, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго».

На территории работают ООО «Белгранкорм - Томаровка им. Васильева», фермерскими хозяйствами, в числе которых -  фермерское хозяйство Г.С. Саргсян, которое ведёт строительство козьей фермы на 800 голов в с. Смородин, крестьянско- фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 19. с. Смородино (спутниковая съемка)

Рисунок 20. с. Смородино (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Смородинской территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - 1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше - 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Стрелецкая территория

Стрелецкая территории входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Территория поселения составляет 9996 га. Численность населения городского поселения на 2018 г. составляет 2.105 тыс. человек. В Стрелецкое территория территориально входят следующие населенные пункты: села Стрелецкое, Драгунское. Красный Отражок, Пушкарное, хутора Домнино, Красная Подгородняя. Жилой фонд Стрелецкого территориисостоит из 67.375 тыс. кв.м.  индивидуальной застройки – 1347 домовладений.

В с. Стрелецкое централизовано отапливается школа, детский сад, администрация, ФАП, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории поселения работают семейные крестьянско - фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает одна школа, один детский сад.

Рисунок 21. с. Стрелецкое (спутниковая съемка)

Рисунок 22. с. Стрелецкое (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Стрелецкого территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Г. Строитель

Г. Строитель входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области и расположено на трассе Москва - Крым.

Территория составляет 3 470 га. Численность населения городского поселения на 2022 г. составляет 24.104 тыс. человек. В городское поселение «Город Строитель» территориально входят следующие населенные пункты: г. Строитель, хутора Жданов, Журавлиное, Редины Дворы. Жилой фонд городского поселения «Город Строитель» состоит из 779,317 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью 501.5 тыс. кв.м - 123 жилых дома и малоэтажной застройки площадью 277,817 тыс.кв.м индивидуальной застройки – 2800 домовладений.

Обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго».

На территории поселения работают ООО «БРИК-КЕРАМИК», ООО «СУ Домстрой», ООО «Белкерамзит», ЗАО «Рустехногрупп», ООО «Родник», ООО «ЭКОПОЛИС», ООО «НПЗ», ЗМК «Строитель», ДСУ-5», ОАО «Лекс», множество частные предприятия. Имеются отделение Сбербанка России, почтовое отделение, офис «Билайн», салон связи. ЦРБ. педагогический колледж, политехнический техникум, культурно православный центр, районный Дворец культуры, кинотеатр «Юность», крытый плавательный бассейн, два стадиона. Работают 3 школы, 6 детских садов. Работают предприятия ООО «Белрегионтеплоэнерго», управляющие компании «Жилищник-1,2,3», предприятия водоснабжения, водоотведения.

Рисунок 23.Город Строитель (спутниковая съемка)

Рисунок 24. Городское поселение «Поселок Строитель» (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики городского поселения «Город Строитель» Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Терновская территория

Терновская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области.

Законом Белгородской области № 159 от 20.12.2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, территории, городского округа, муниципального района» было образовано муниципальное образование со статусом Терновского территории.

Территория составляет 7877 га. Численность населения городского поселения на 2022 г. составляет 1,284 тыс. человек. В Терновскую территорию территориально входят следующие населенные пункты: села Терновка, Вислое, Шопино, хутора Калинин, Красный Восток.  Жилой фонд Терновского территории состоит из 133.364 тыс. кв.м, в том числе:  многоэтажной  застройки площадью 6.57тыс. кв.м - 8 жилых дома и малоэтажной застройки площадью 126.794 тыс.кв.м индивидуальной застройки –  2113 домовладений.

В с. Терновка централизовано отапливаются 5 жилых дома, площадью 4.793 тыс. кв.м, школа, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ковид-госпиталь, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории поселения работают 3 фермерских хозяйства (выращивание овощей), семейные фермерские хозяйства, частные предприниматели. Работает школа, детский сад, 3 ДК.

Рисунок 25. с. Терновка (спутниковая съемка)

Рисунок 26. с. Терновка (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Терновского территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений - -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Томаровская территория

Томаровская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области и расположено на юго – западе   от г. Строитель.

Территория составляет 10162 га. Численность населения городского поселения на 2023 г. составляет 7,910 тыс. человек. В Томаровская территория территориально входят следующие населенные пункты: пгт Томаровка, хутора Волохов, Кисленко, Махнов, Роговой, Семин, Федоренков и Цыхманов. Жилой фонд городского поселения «Поселок Томаровка» состоит из 190,423 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью11,8тыс. кв.м -  15 жилых дома и малоэтажной застройки площадью 178,623 тыс.кв.м индивидуальной застройки – 2977 домовладений.

Централизованно отапливаются-7 жилых дома, площадью 8,377 тыс. кв.м., школы, детский сад, ЦРБ, администрация, дом культуры, торгово-офисные здания, обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС».

На территории осуществляют свою деятельность одно промышленное предприятие –ЗАО «ТОммолоко», ЗАО «ТОммясо», Авторемзавод, кирпичный завод, участок газовой, участок УМПП «Жилищник-3», участок «Водоканал», предприятий малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Социальная сфера поселения - это две школы, детский сад, дом культуры, Томаровская территория РБ, библиотеки.

Рисунок 27. Томаровская территория (спутниковая съемка)

Рисунок 28. Томаровская территория (границы поселения)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Томаровской территории Яковлевского городского округаБелгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) -23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Яковлевская территория

Яковлевская территория входит в состав Яковлевского городского округа Белгородской области и расположено на трассе Москва - Крым.

Территория составляет 4758 га. Численность населения городского поселения составляет 2.876 тыс. человек. В Яковлевская территория территориально входят следующие населенные пункты: пгт Яковлево. Жилой фонд Яковлевской территории» состоит из 71.462 тыс. кв.м, в том числе: многоэтажной застройки площадью27.3 тыс. кв.м -  30  жилых дома и малоэтажной застройки  площадью 44.162 тыс.кв.м индивидуальной застройки – 736 домовладений.

Обслуживающая организация – ООО «Белрегионтеплоэнерго»

На территории осуществляют свою деятельность одно промышленное предприятие - ООО Металл-Групп (Яковлевский рудник), дорожно-ремонтный участок ФГУ-96, участок УМПП «Жилищник-3», участок «Водоканал», участок ООО «Белрегионтеплоэнерго», участок УМПП «Благоустройство», ПЧ-40, 14 предприятий малого бизнеса, свыше 60 индивидуальных предпринимателей.

Социальная сфера поселения - это Яковлевская среднеобразовательная школа, детский сад; музыкальная школа; офис врача общей практики, Дом культуры; библиотека. В п. Яковлево работает баня с парилкой и бассейном, парикмахерская, 11 магазинов повседневного спроса, два предприятия общественного питания.

Рисунок 29. Яковлевская территория (спутниковая съемка)

Рисунок 30. Яковлевская территория (границы территории)

В соответствии с ТСН 23-310-2000 «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область» климатические характеристики Яковлевской территории Яковлевского городского округа Белгородской области:

-	 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчётная для проектирования отопления) - 23°С;

-	 расчетная средняя температура за отопительный период для:

•	 Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов и дошкольных учреждений -1°С;

•	Жилых, общеобразовательных учреждений и др., кроме перечисленных

выше -	 1,9°С;

-	 продолжительность отопительного периода - 191 день.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Яковлевского городского округа осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы котельными, работающими на газовом топливе. Общественные здания, многоквартирные дома, детские сады и школы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Яковлевского городского округа осуществляют ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «БРТК» и ООО «МАРС». (Таблица 1).

Таблица 1

Характеристика систем теплоснабжения Яковлевского городского округа

| № п/п | Муниципальное образование | Потребители | Протяженность сетей в двухтрубном исчислении (км), в том числе | Надземная прокладка (км), в том числе | Подземная Прокладка (км), в том числе | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | гвс | отопление | гвс | отопление | гвс |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевская территория | 3 жилых дома | 1,05 | 0,34 | 0 | 0 | 1,05 | 0,34 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Бутовская территория | 3 жилых дома | 1,5 | 0 | 0,93 | 0 | 0,57 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Быковская территория | 8 жилых домов | 0,96 | 0,57 | 0 | 0 | 0,96 | 0,57 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Гостищевская территория | 3 жилых дома | 1,58 | 1,27 | 0,81 | 0,5 | 0,77 | 0,69 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Дмитриевская территория | 3 жилых дома | 0,95 | 0,08 | 0 | 0 | 0,95 | 0,08 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Завидовская территория | школа | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0,92 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | Казацкая территория | школа | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | Кривцовская территория | детский сад и школа | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | Кустовская территория | 1 жилой дом | 0,515 | 0,381 | 0 | 0 | 0,515 | 0,381 | ОООО «БРТК» ООО «МАРС» |
|  | Смородиновская территория | 3 жилых дома | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Стрелецкая территория | школа, детский сад, администрация, ФАП | 0,536 | 0 | 0 | 0 | 0,536 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | г. Строитель |  | 24,58 | 9,88 | 0,34 | 0 | 24,24 | 9,88 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |
|  | Терновская территория | 5 жилых домов, ковид-госпиталь | 1,4 | 0 | 0,45 | 0 | 0,95 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | Томаровская территория | 7 жилых домов, школы, детский сад, ЦРБ, администрация, дом культуры, торгово-офисные здания | 2,26 | 0,74 | 1,19 | 0,23 | 1,07 | 0,51 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» ООО «МАРС» |
|  | Яковлевская территория |  | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 3,04 | 0 | ООО «Белрегионтеплоэнерго» |

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа.

Раздел 1, пункт 1.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Алексеевская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Алексеевской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилая застройка села представляет собой в основном сочетание частный одноэтажный жилой фонд и 3 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 41.646 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 38.906 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 2.75 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1.504 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Алексеевской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Алексеевского территории, численность населения возрастет с 1.5 тыс. человек до 2.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Алексеевской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Алексеевском сельском поселении приведена в таблице 2.

Таблица 2

Приросты площади строительных фондов зданий

Алексеевской территории на 2018- 2029 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 1092 | 1105 | 1118 | 1131 | 1144 | 1157 | 1170 | 1183 | 1196 | 1209 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 1092 | 1105 | 1118 | 1131 | 1144 | 1157 | 1170 | 1183 | 1196 | 1209 |

Бутовская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Бутовской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 3 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 62,326 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 59,686 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 2.64 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1,317 тыс. чел. Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Бутовской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Бутовской территории, численность населения возрастет с 1.5 тыс. человек до 2.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Бутовской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Бутовской территории приведена в таблице 3.

Таблица 3

Приросты площади строительных фондов зданий

Бутовской территории на 2018- 2029 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |

Быковская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Быковской территории включает в себя жилищный фонд многоэтажной и частной застройки.

Жилая застройка села представляет собой в основном сочетание частный одноэтажный жилой фонд и 8 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 95.377 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 87.177 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 6.747 тыс. м2 .

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1.578 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Быковской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Быковской территории, численность населения возрастет с 1.5 тыс. человек до 2.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Быковскому сельскому поселению на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Быковском сельском поселении приведена в таблице 4.

Таблица 4

Приросты площади строительных фондов зданий

Быковской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 -2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 1256 | 1296 | 1336 | 1376 | 1416 | 1456 | 1496 | 1536 | 1576 | 1616 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 1256 | 1296 | 1336 | 1376 | 1416 | 1456 | 1496 | 1536 | 1576 | 1616 |

Гостищевская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Гостищевской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 3 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 126.895 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 1232.195 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 2.584 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 3.614 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Гостищевской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Гостищевской территории, численность населения возрастет с 3.6 тыс. человек до 4.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Гостищевской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Гостищевской территории приведена в таблице 5.

Таблица 5

Приросты площади строительных фондов зданий

Гостищевской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |

Дмитриевская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Дмитриевской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 3 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 62,326 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 59,686 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 2.65 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1,317 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Дмитриевской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Дмитриевской территории, численность населения возрастет с 1.5 тыс. человек до 2.0 тыс. человек к 2033 г.

Информация о площади строительных фондов в Дмитриевской территории приведена в таблице 6.

Таблица 6

Приросты площади строительных фондов зданий

Дмитриевской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Завидовская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Завидовской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 2 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 40.211 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 38.931 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 1.28 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1,2 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Завидовской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Завидовской территории, численность населения возрастет с 0.973 тыс. человек до 1.2 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Завидовской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Завидовской территории приведена в таблице 7.

Таблица 7

Приросты площади строительных фондов зданий

Завидовской территории на 2018- 2029 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 788 | 813 | 838 | 863 | 888 | 913 | 938 | 963 | 988 | 1013 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 788 | 813 | 838 | 863 | 888 | 913 | 938 | 963 | 988 | 1013 |

Казацкая территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилой фонд села представляет собой в основном частную одноэтажную застройку 42.24 м2 .

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 0.946 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Казацкой территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Казацкой территории, численность населения возрастет с 0.9 тыс. человек до 1.2 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Казацкого сельскому поселению на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Казацкой территории приведена в таблице 8.

Таблица 8

Приросты площади строительных фондов зданий

Казацкой территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 738 | 758 | 779 | 798 | 812 | 825 | 845 | 865 | 885 | 1005 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 738 | 758 | 779 | 798 | 812 | 825 | 845 | 865 | 885 | 1005 |

Кривцовская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Кривцовской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки площадью 33.867 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 1,317 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Кривцовской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2027 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Кривцовской территории, численность населения возрастет с 1.0 тыс. человек до 1.2 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Кривцовскому сельскому поселению на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Кривцовской территории поселении приведена в таблицах 9, 10.

Таблица 9

Приросты площади строительных фондов зданий

Кривцовской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 788 | 813 | 838 | 863 | 888 | 913 | 938 | 963 | 988 | 1013 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 788 | 813 | 838 | 863 | 888 | 913 | 938 | 963 | 988 | 1013 |

Таблица 10

Информация о намерениях по строительству объектов

социально-культурного назначения до 2027 года

| № п/п | Год строительства | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2027 | ДК с. Кривцово |

Кустовская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Кустовской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 3 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 91.312 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 89.582 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 1.52 тыс. м2 .

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 2.859 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Кустовской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Кустовской территории, численность населения возрастет с 2.8 тыс. человек до 3.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Кустовскому сельскому поселению на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Кустовской территории приведена в таблице 11.

Таблица 11

Приросты площади строительных фондов зданий

Кустовского территории на 2018- 2027год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 966 | 978 | 989 | 1000 | 1012 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 | 1070 |

Смородиновская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Смородинской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 2 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 21.867м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 19.997 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 1.769 тыс. м2.

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 0.737 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Смородинской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Смородинской территории, численность населения возрастет с 1.5 тыс. человек до 2.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Смородинскому сельскому поселению на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Смородинской территории приведена в таблицах 12, 13.

Таблица 12

Приросты площади строительных фондов зданий

Смородинской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 607 | 627 | 647 | 667 | 687 | 707 | 727 | 747 | 767 | 787 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 607 | 627 | 647 | 667 | 687 | 707 | 727 | 747 | 767 | 787 |

Таблица 13

Информация о намерениях по строительству объектов

социально-культурного назначения до 2025 года

| № п/п | Год строительства | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2025 | Закольцовка водопровода г. Строитель х Глушинский |

Стрелецкая территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилой фонд Стрелецкой территории представляет собой в основном частную застройку площадью 67.375 тыс. м2 .

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 2.126 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Стрелецкой территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Стрелецкого территории, численность населения возрастет с 2.1 тыс. человек до 2.5 тыс. человек к 2033 г.

Информация о площади строительных фондов в Стрелецкой территории приведена в таблице 14.

Таблица 14

Приросты площади строительных фондов зданий

Стрелецкой территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 1673 | 2103 | 2143 | 2183 | 2223 | 2263 | 2305 | 2345 | 2385 | 2500 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 1673 | 2103 | 2143 | 2183 | 2223 | 2263 | 2305 | 2345 | 2385 | 2500 |

Г. Строитель

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс города Строитель включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Жилая застройка города представляет собой в основном сочетание многоэтажной многоквартирной застройки с малоэтажной усадебной застройкой. В центральной части города размещены преимущественно жилые многоквартирные дома многоэтажной застройки (5 – 10 эт).

Застройка жилищного фонда поселения – 779.317 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 277.817 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная и многоэтажная застройка – 501.5 тыс. м2.

На перспективный расчетный срок в городском поселении генеральным планом предусмотрено размещение в центральной части города многоквартирной многоэтажной жилой застройки с развитой инфраструктурой. Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 27.2 тыс. чел. При этом определяющим моментом для размещения данной жилой застройки является кардинальное изменение экологической ситуации - вынос промышленных предприятий, организация санитарно-защитных зон и т.д. Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения города Строителя на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане городского поселения «Город Строитель», численность населения возрастет с 24.6 тыс. человек до 27.2 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по городские поселения «Город Строитель» на расчетный период - 35 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в городском поселении «Город Строитель» приведена в таблицах 15, 16.

Таблица 15

Приросты площади строительных фондов зданий

города Строитель на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 18069 | 18275 | 18490 | 18705 | 18920 | 19135 | 19350 | 19565 | 19780 | 19995 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 3139 | 3096 | 3096 | 3311 | 3526 | 3526 | 3698 | 3698 | 4128 | 4128 |
| ВСЕГО: | 21208 | 21371 | 21371 | 43387 | 22446 | 22661 | 23048 | 23263 | 23908 | 24123 |

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра. Документами территориального планирования на период до 2025 года планируется построить на территории города Строитель:

- Детский сад на 240 мест мкр. «Сретинский» г. Строитель

Прогнозные площади и тепловые нагрузки планируемого строительства будут уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения, соответствующих году строительства.

Таблица 16

Информация о намерениях по строительству объектов

социально-культурного назначения до 2025 года

| № п/п | Год строительства | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2025 год | - Детский сад на 240 мест мкр. «Сретинский» г.Строитель - Закольцовка водопровода г.Строитель мкр. «Сретинский», мкр «Глушинский» |

Терновская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Терновской территории включает в себя жилищный фонд.

Жилой фонд села представляет собой в основном сочетание частной одноэтажной застройки и 8 дома многоэтажной застройки.

Застройка жилищного фонда поселения – 133.364м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 126.794 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная – 6.57 тыс. м2 .

Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 2.662 тыс. чел.  Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Терновской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2027 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Терновской территории, численность населения возрастет с 2.6 тыс. человек до 3.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Терновской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в Терновском сельском поселении приведена в таблицах 17, 18.

Таблица 17

Приросты площади строительных фондов зданий

Терновской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 2143 | 2213 | 2283 | 2353 | 2373 | 2443 | 2463 | 2483 | 3000 | 3000 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 2143 | 2213 | 2283 | 2353 | 2373 | 2443 | 2463 | 2483 | 3000 | 3000 |

Таблица 18

Информация о намерениях по строительству объектов

социально- культурного значения до 2027 года

| № п/п | Год строительства | Наименование адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | Очистные сооружения 200 м³ /сут. |

Томаровская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Томаровской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Жилая застройка города представляет собой в основном сочетание многоэтажной многоквартирной застройки с малоэтажной усадебной застройкой.

Застройка жилищного фонда поселения – 190,423 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 178,623 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная и многоэтажная застройка – 8,377тыс. м2 .

На перспективный расчетный срок в городском поселении генеральным планом предусмотрено размещение в центральной части города многоквартирной многоэтажной жилой застройки с развитой инфраструктурой. Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 8.5 тыс. чел. При этом определяющим моментом для размещения данной жилой застройки является кардинальное изменение экологической ситуации - вынос промышленных предприятий, организация санитарно-защитных зон и т.д. Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Томаровской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане городского поселения «Поселок Томаровка», численность населения возрастет с 8 тыс. человек до 8,5 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности Томаровской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в городском поселении «Поселок Томаровка» приведена в таблицах 19, 20.

Таблица 19

Приросты площади строительных фондов зданий

Томаровской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 5880 | 5950 | 6020 | 6090 | 6160 | 6230 | 63006370 | 6440 | 6490 | 6510 |
| Многоэтажное Жилье (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 5880 | 5950 | 6020 | 6090 | 6160 | 6230 | 63006370 | 6440 | 6490 | 6510 |

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра.

Яковлевская территория

Анализ состояния жилищного фонда приводится на основании данных администрации Яковлевского городского округа Белгородской области.

Жилищно-коммунальный комплекс Яковлевской территории включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Жилая застройка города представляет собой в основном сочетание многоэтажной многоквартирной застройки с малоэтажной усадебной застройкой.

Застройка жилищного фонда поселения – 71.462 м2 в т.ч.:

-	 малоэтажная застройка – 44.162 тыс.  м2.

-	 многоквартирная среднеэтажная и многоэтажная застройка – 27.3 тыс.м2.

На перспективный расчетный срок в городском поселении генеральным планом предусмотрено размещение в центральной части города многоквартирной многоэтажной жилой застройки с развитой инфраструктурой. Потенциальная численность населения в проектируемом поселении может составить 3.0 тыс. чел. При этом определяющим моментом для размещения данной жилой застройки является кардинальное изменение экологической ситуации - вынос промышленных предприятий, организация санитарно-защитных зон и т.д. Прогнозные площади планируемого строительства должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов определены в соответствии с прогнозируемой численностью населения Яковлевской территории на основании «Схемы территориального планирования муниципального образования Яковлевского городского округа Белгородской области» с расчетным сроком реализации проектных решений - 2025 год.

Согласно прогнозу, приведенному в Генеральном плане Яковлевской территории, численность населения возрастет с 2.8 тыс. человек до 3.0 тыс. человек к 2033 г.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье» предусматривается достижение средней нормы жилищной обеспеченности по Яковлевской территории на расчетный период - 15 м2 на 1 жителя.

Информация о площади строительных фондов в городском поселении «Поселок Яковлево» приведена в таблицах 21, 22.

Таблица 21

Приросты площади строительных фондов зданий

Яковлевской территории на 2018- 2027 год.

| Тип жилья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2029год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальное Жилье (м2) | 2100 | 2125 | 2150 | 2175 | 2200 | 2225 | 2225 | 2250 | 2275 | 2300 |
| Многоэтажное Жилье (м2) | 365 | 360 | 630 | 385 | 410 | 410 | 430 | 430 | 480 | 480 |
| ВСЕГО: | 2465 | 2485 | 2780 | 2560 | 2610 | 2635 | 2655 | 2680 | 2755 | 2780 |

В соответствии с Генеральным планом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра.

Раздел 1, пункт 2.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы и приросты потребления тепловой энергии и теплоносителя с учетом перспективного развития представлены в таблице 23.

Таблица 23

Сводные показатели прироста спроса на присоединенную договорную тепловую мощность

по Яковлевскому городскому округу на период до 2029 года, Гкал/час

| № п/п | Наименование территории | Наименование и адрес теплоснабжения | Вид теплопотребления | 2018-2021 | 2022 | 2023-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алексеевская территория | Котельная с. Алексеевка | отопление | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  |  |  | ГВС | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Бутовская территория | Котельная с. Бутово | отопление | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Быковская территория | Котельная с. Быковка | отопление | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  |  |  | ГВС | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Гостищевская территория | Котельная с. Гостищево | отопление | 1,86 | 1,69 | 1,86 |
|  |  |  | ГВС | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0,15 | 0 |
|  | Дмитриевская территория | Котельная с. Дмитриевка | отопление | 1,43 | 1,19 | 1,19 |
|  |  |  | ГВС | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0,25 | 0,25 |
|  | Завидовская территория | Котельная с. Завидовка | отопление | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  | ГВС | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Казацкая территория | Котельная с. Казацкое | отопление | 0,1634 | 0,1634 | 0,1634 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Кривцовская территория | Котельная с. Кривцово | отопление | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Кустовская территория | Котельная с. Кустовое | отопление | 1,005 | 0,818 | 0,818 |
|  |  |  | ГВС | 0,0004 | 0,37 | 0,37 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Смородиновская территория | Котельная с. Смородино | отопление | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Стрелецкая территория | Котельная с. Стрелецкое | отопление | 0,27 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | г. Строитель | Центральная котельная г. Строитель | отопление | 46,68 | 45,176 | 45,176 |
|  |  |  | ГВС | 33,31 | 33,63 | 33,63 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 3,22 | 3,22 |
|  | Терновская территория | Котельная с. Терновка | отопление | 0,82 | 0,77 | 0,77 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  | Томаровская территория | Котельная п. Томаровка (больница) | отопление | 0,57 | 0,54 | 0,54 |
|  |  |  | ГВС | 0,075 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | Вентиляция | - | 0,12 | 0,12 |
|  |  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | отопление | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  |  | ГВС | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | отопление | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  |  |  | ГВС | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | отопление | 0,57 | 0,59 | 0,59 |
|  |  |  | ГВС | 0,67 | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | отопление | 1,59 | 1,21 | 1,21 |
|  |  |  | ГВС | 0,13 | 0 | 0 |
|  |  |  | Вентиляция | - | 0,052 | 0,052 |
|  |  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | отопление | 0,34 | 0,2798 | 0,2798 |
|  |  |  | ГВС | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Вентиляция | - | 0 | 0 |
|  | Яковлевская территория | Котельная п. Яковлево | отопление | 1,025 | 0,94 | 0,94 |
|  |  |  | ГВС | 0 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  | Вентиляция | 0 | 0,29 | 0,29 |

В общем потреблении Яковлевского городского округа основным видом теплопотребления является отопление, а основным теплоносителем горячая вода

Раздел 1, пункт 3.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

Планы развития и соответственно увеличение тепловой мощность собственниками производственных зон не представлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

Раздел 1, пункт 4.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Данные отсутствуют

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 2, пункт 1.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Существующие зоны действия системы теплоснабжения и источников тепловой энергии по Яковлевскому городскому округу ограничиваются подключенными потребителями к котельным по внутри территорий. Подача горячего водоснабжения с котельных осуществляется только в отопительный период.

Существующие зоны действия котельных Яковлевского городского округа представлены в таблице 24.

Таблица 24

Существующие зоны действия котельных Яковлевского городского округа

| № п/п | Источник тепловой энергии | Балансовая принадлежность | Зона действия источника тепловой энергии | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Алексеевка | ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Алексеевская территория | 1,414 |
|  | Котельная с. Бутово | ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Бутовская территория | 0,68 |
|  | Котельная с. Быковка | ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Быковская территория | 2,83 |
|  | Котельная с. Гостищево | ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Гостищевская территория | 2,56 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Дмитриевская территория | 1,67 |
|  | Котельная с. Завидово | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» с 6.09.2022 | Завидовская территория | 1,8011 1,21 |
|  | Котельная с. Казацкое | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» с 6.09.2022 | Казацкая территория | 0,1634 0,20 |
|  | Котельная с. Кривцово | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» с 6.09.2022 | Кривцовская территория | 0,197 0,25 |
|  | Котельная с. Кустово | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ОООО «БРТК» ООО «МАРС» с 17.10.2022 | Кустовская территория | 1,188 0,15 |
|  | Котельная с. Смородино | ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Смородиновская территория | 0,28 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» с 6.09.2022 | Стрелецкая территория | 0,26 0,29 |
|  | Котельная г. Строитель | ООО «Белрегионтеплоэнерго» | г. Строитель | 82,026 |
|  | Котельная с. Терновка | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» с 15.09.2022 | Терновская территория | 0,77 1,97 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | МКУ «Управление жизнеобеспечения и развития Яковлевского городского округа» Обслуживание - ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «МАРС» 30.09.2022 | Томаровская территория | 0,96 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) |  |  | 0,35 1,74 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) |  |  | 0,88 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) |  |  | 1,28 1,7 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) |  |  | 1,26 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) |  |  | 0,41 |
|  | Котельная п. Яковлево | ООО «Белрегионтеплоэнерго» | Яковлевская территория | 1,46 |

Раздел 2, пункт 2.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В Яковлевском городском округе автономное и индивидуальное отопление с каждым годом становится все более распространенным вариантом обеспечения потребности потребителей в тепловой энергии. Эти системы отопления осуществляют обогрев в одном отдельно взятом здании, помещении или небольшой компактной группе таких элементов. При этом в многоквартирных жилых домах или крупных зданиях административного либо коммерческого назначения чаще используется термин автономное отопление, для частных домов или квартир – термин индивидуальное отопления.

Основными преимуществами подобных систем являются большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа в зависимости от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском территории «Город Строитель» распространяются и на многоквартирные жилые дома. В настоящее время 10-11 этажные многоквартирные жилые дома переводятся на индивидуальное отопление.

Раздел 2, пункт 3.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии показаны в таблицах 25-44.

Таблица 25

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Алексеевка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018-2021 | 2022 | 2023-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
|  | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,2406 | 0,1734 |  | 1,2406 | 0,1734 |  | 1,2406 | 0,1734 |  |
| Котельная с. Алексеевка | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 88,2 |  |  | 88,2 |  |  | 88,2 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,003 | - |  | 0,003 | - |  | 0,003 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,062 | - |  | 0,062 | - |  | 0,062 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 2,397 |  |  | 2,397 |  |  | 2,397 |  |  |
|  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности | +0,92 |  |  | +0,92 |  |  | +0,92 |  |  |
|  | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 26

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Бутово

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная с. Бутово | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,9419 | 0,8869 | 0,89 | 1,05 | 0,8869 | 0,89 | 1,05 | 0,8869 | 0,89 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 3,598 |  |  | 3,598 |  |  | 3,598 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности, Гкал/час | +0,771 |  |  | +0,76 |  |  | +0,76 |  |  |

Таблица 27

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Быковка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная с. Быковка | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,9419 | 0,8869 | 0,89 | 1,05 | 0,8869 | 0,89 | 1,05 | 0,8869 | 0,89 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  | 0,002 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 3,598 |  |  | 3,598 |  |  | 3,598 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности, Гкал/час | +0,771 |  |  | +0,76 |  |  | +0,76 |  |  |

Таблица 28

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Гостищево

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп | ГВС | Вен | Отоп | ГВС | Вен | Отоп | ГВС | Вен |
| Котельная с. Гостищево | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,8617 | 0,7157 | 0,15 | 1,6855 | 0,7157 | 0,15 | 1,6855 | 0,7157 | 0,15 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД% | 83 |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст.нужды Гкал/час | 0,086 | - |  | 0,086 | - |  | 0,086 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,098 | - |  | 0,098 | - |  | 0,098- | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 3,51 |  |  | 3,51 |  |  | 3,51 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто, Гкал/час | +0,86 |  |  | +0,86 |  |  | +0,86 | ё |  |

Таблица 29

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Дмитриевка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Дмитриевка | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,4254 | 0,2257 | 0,25 | 1,4254 | 0,2257 | 0,25 | 1,4254 | 0,2257 | 0,25 |
|  | Расход топл, м³/Гкал | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
|  | КПД% | 78 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст.нужд. Гкал/час | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,043 | - |  | 0,043 |  | - | 0,043 |  | - |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 2,998 |  |  | 2,998 |  |  | 2,998 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности, Гкал/час | +1,29 |  |  | +1,29 |  |  | +1,29 |  |  |

Таблица 30

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Завидовка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная с. Завидовка | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,6344 | 1,1667 |  | 0,6344 | 1,1667 |  | 0,6344 | 1,1667 |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст. нужды Гкал/час | 0,003 | - |  | 0,003 | - |  | 0,003 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,03 | - |  | 0,03 | - |  | 0,03 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 2,397 |  |  | 2,397 |  |  | 2,397 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности Гкал/час | +0,57 |  |  | 0,57 |  |  | 0,57 |  |  |

Таблица 31

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Казацкое

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Казацкое | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,1634 |  |  | 0,1634 |  |  | 0,073 |  |  |
|  | Расход топл, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  | 136,4 |  |  |
|  | КПД% | 90,8 |  |  | 90,8 |  |  |  |  |  |
|  | Затраты тепла на собст.нужд. Гкал/час | 0,005 |  | - | 0,005 |  | - | 0 |  | - |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 0,43 |  |  | 0,43 |  |  | 0,20 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 0,43 |  |  | 0,43 |  |  | 0,21 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0006 |  | - | 0,0006 |  | - | 0 |  | - |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  | 0,425 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности, Гкал/час | +0,2616 |  |  | +0,2616 |  |  | +0,2616 |  |  |

Таблица 32

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Кривцово

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Кривцово | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,197 |  |  | 0,197 |  |  | 0,197 |  |  |
|  | Расход топл, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД% | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст.нужд. Гкал/час | 0,007 | - |  | 0,007 | - |  | 0,007 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,006 | - |  | 0,006 | - |  | 0,006 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 2,393 |  |  | 2,393 |  |  | 2,393 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности, Гкал/час | +2,190 |  |  | +2,190 |  |  | +2,190 |  |  |

Таблица 33

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Кустовое

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Кустовое | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,005 | 0,0004 |  | 1,005 | 0,0004 |  | 1,005 | 0,0004 |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД% | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,0084 | - |  | 0,0084 | - |  | 0,0084 | - |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,049 | - |  | 0,049 | - |  | 0,049 | - |  |
|  | Мощность «нетто» Гкал/час | 1,74 |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто, Гкал/час | +0,73 |  |  | +0,73 |  |  | +0,73 |  |  |

Таблица 34

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Смородино

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Смородино | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,2832 |  |  | 0,2832 |  |  | 0,2832 |  |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД% | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж., Гкал/час | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,84 |  |  | 1,84 |  |  | 1,84 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,84 |  |  | 1,84 |  |  | 1,84 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,0025 |  |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,83 |  |  | 1,83 |  |  | 1,83 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто,Гкал/час | +1,54 |  |  | +1,54 |  |  | +1,54 |  |  |

Таблица 35

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Стрелецкое

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Стрелецкое | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,2690 |  |  | 0,2690 |  |  | 0,2690 |  |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД% | 74 |  |  | 74 |  |  | 74 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,009 |  |  | 0,009 |  |  | 0,009 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, кал/час | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,991 |  |  | 1,991 |  |  | 1,991 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто ,Гкал/час | +1,71 |  |  | +1,71 |  |  | +1,71 |  |  |

Таблица 36

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной г. Строитель

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Центральная котельная городского поселения «Город Строитель» | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 46,6821 | 33,3051 | 3,21 | 46,6821 | 33,63 | 3,21 | 46,6821 | 33,63 | 3,21 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 87 |  |  | 87 |  |  | 87 |  |  |
|  | Затраты тепла на собственные нужды Гкал/час | 0,026 |  |  | 0,026 |  |  | 0,026 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 114,9 |  |  | 114,9 |  |  | 114,9 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 114,9 |  |  | 114,9 |  |  | 114,9 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 4,23 | - |  | 4,23 | - |  | 4,23 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 114,87 |  |  | 114,87 |  |  | 114,87 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто ,Гкал/час | +28,62 |  |  | +28,62 |  |  | +28,62 |  |  |

Таблица 37

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной с. Терновка

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| котельная с. Терновка | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,8210 |  |  | 0,8210 |  |  | 0,8210 |  |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 79 |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст. нуж. Гкал/час | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях,Гкал/час | 0,104 | - |  | 0,104 | - |  | 0,104 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 2,475 |  |  | 2,475 |  |  | 2,475 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощости нетто, Гкал/час | +1,55 |  |  | +1,55 |  |  | +1,55 |  |  |

Таблица 38

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (больница)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (больница) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,5376 | 0,3034 | 0,1196 | 0,5376 | 0,3034 | 0,1196 | 0,5376 | 0,3034 | 0,1196 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  |
|  | Затраты тепла на собст. нуж. Гкал/час | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,76 |  |  | 1,76 |  |  | 1,76 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,76 |  |  | 1,76 |  |  | 1,76 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,0012 | - |  | 0,0012 | - |  | 0,0012 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,757 |  |  | 1,757 |  |  | 1,757 | - |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто,Гкал/час | +0,78 |  |  | +0,78 |  |  | +0,78 |  |  |

Таблица 39

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (дом интернат)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (дом интернат) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,3011 | 0,05053 |  | 0,3011 | 0,05053 |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - |  | - | - |  | - |
|  | КПД% | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж. Гкал/час | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,6 |  |  | 1,6 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,007 |  | - | 0,007 |  | - |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,5985 |  |  | 1,5985 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто,Гкал/час | +1,23 |  |  | +1,23 |  |  |

Таблица 40

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (жилой комплекс)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,5550 | 0,3280 |  | 0,5550 | 0,3280 |  | 0,5550 | 0,3280 |  |
|  | Расход топ., м³/Гкал | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж. Гкал/час | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |
|  | Потери в т/с, Гкал/час | 0,007 | - |  | 0,007 | - |  | 0,007 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,616 |  |  | 1,616 |  |  | 1,616 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощости нетто ,,Гкал/час | +0,73 |  |  | +0,73 |  |  | +0,73 |  |  |

Таблица 41

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (школа № 2)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (школа № 2) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,5654 | 0,6739 |  | 0,5664 | 0,6739 |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - |  | - | - | - |  |
|  | КПД% | 89,5 |  |  | 89,5 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж. Гкал/час | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |
|  | Потери в т/сетях, Гкал/часс | 0,013 |  | - | 0,013 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,7985 |  |  | 1,7985 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто ,,Гкал/час | +0,66 |  |  | +0,66 |  |  |

Таблица 42

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (дом культуры)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (дом культуры) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 1,5943 |  | 0,052 | 1,5943 |  | 0,052 | 1,5943 |  | 0,052 |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - |  | - | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 88,55 |  |  | 88,55 |  |  | 88,55 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж Гкал/час | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной, Гкал/час | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  | 3,44 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/часс | 0,016 |  | - | 0,016 | - |  | 0,016 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 3,436 |  |  | 3,436 |  |  | 3,436 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто,Гкал/час | +2,15 |  |  | +2,15 |  |  | +2,15 |  |  |

Таблица 43

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п. Томаровка (детский сад)

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Томаровка (детский сад) | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,2798 | 0,128 |  | 0,2798 | 0,128 |  | 0,2798 | 0,128 |  |
|  | Расход топлива, м³/Гкал | - |  | - | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  | 86,5 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж. Гкал/час | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,0006 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 1,85 |  |  | 1,85 |  |  | 1,85 |  |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной, Гкал/час | 1,85 |  |  | 1,85 |  |  | 1,85 |  |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/часс | 0,004 |  | - | 0,004 | - |  | 0,004 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 1,849 |  |  | 1,849 |  |  | 1,849 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощости нетто ,,Гкал/час | +1,42 |  |  | +1,42 |  |  | +1,42 | ё |  |

Таблица 44

Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной п.Яковлево

| Источник теплоснабжения | Показатель | 2018 | 2019-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен | Отоп. | ГВС | Вен |
| Котельная п. Яковлево | Отпуск тепла внешним потребителям, Гкал/час | 0,9415 | 0,2300 | 0,290 | 0,9415 | 0,2300 | 0,290 | 0,9415 | 0,2300 | 0,290 |
|  | Расход топ., м³/Гкал | - |  | - | - | - |  | - | - |  |
|  | КПД% | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |
|  | Затраты тепла на собств.нуж. Гкал/час | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  |
|  | Установленная мощность котельной, Гкал/час | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |
|  | Общая распологаемая мощность котельной, Гкал/час | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |
|  | Потери в т/сетях, Гкал/час | 0,005 |  | - | 0,005 | - |  | 0,005 | - |  |
|  | Мощность «нетто» гкал/час | 7,196 |  |  | 7,196 |  |  | 7,196 |  |  |
|  | Резерв, дефицит мощности нетто,Гкал/час | +5,72 |  |  | +5,72 |  |  | +5,72 |  |  |

Раздел 2, пункт 4.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа.

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, на территории Яковлевского городского округа отсутствуют.

Раздел 2, пункт 5.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплоснабжающих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективности теплоснабжения - максимальное расстояние от теплоснабжающей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплоснабжающей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Алексеевская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Алексеевской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной г. Алексеевска радиус эффективного теплоснабжения составляет 1.0 км. См. рисунок 31.

Рисунок 31. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Бутовская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Бутовской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной г. с. Бутово радиус эффективного теплоснабжения составляет0,3 км. См. рисунок 3,

Для котельной г. с. Черкасское радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.2 км. См. рисунок 32-33.

Рисунок 32. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Рисунок 33. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Быковская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Быковской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Быковка радиус эффективного теплоснабжения составляет 1.0 км. См. рисунок 34.

Рисунок 34. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Гостищевская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Гостищевской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Гостищево радиус эффективного теплоснабжения составляет 2.0 км. См. рисунок 35.

Рисунок 35. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Дмитриевская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Дмитриевской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Дмитриевка радиус эффективного теплоснабжения составляет 1.0 км. См. рисунок 36.

Рисунок 36. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Завидовская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Завидовской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Завидовка радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.5 км. См. рисунок 37.

Рисунок 37. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Казацкая территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Казацкой территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Казацкая радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.3 км. См. рисунок 38.

Рисунок 38. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Кривцовская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Кривцовской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Кривцово радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.3 км. См. рисунок 39.

Рисунок 39. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Кустовская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Кустовской территории определяется расстоянием от теплового источника до самого удаленного потребителя. Для котельных с. Кустовое и с. Серетино радиус эффективного теплоснабжения составляет0.1 км См. рисунок 40.

Рисунок 40. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Смородинская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Смородинской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Смородино радиус эффективного теплоснабжения составляет 1.0 км. См. рисунок 41.

Рисунок 41. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Стрелецкая территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Стрелецкой территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Стрелецкое радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.3 км. См. рисунок 42.

Рисунок 42. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Г. Строитель

Радиус эффективного теплоснабжения г. Строитель определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для центральной котельной г. Строитель радиус эффективного теплоснабжения составляет 1.4 км на север, 1.1 км на юг, 1.4 км на восток, 1.0 км на запад. См. рисунок 43.

Рисунок 43. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Терновская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Терновской территории определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной с. Терновка радиус эффективного теплоснабжения составляет 0.3 км на север. См. рисунок 44.

Рисунок 44. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием

существующих резервов/дефицитов мощности

Томаровская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в Томаровской территории определяется расстоянием от теплового пункта до самого удаленного потребителя. Для котельных п. Томаровка радиус находится в пределах 0,3-0.5 км.

Рисунок 45. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Яковлевская территория

Радиус эффективного теплоснабжения в городском территории «Поселок Яковлево» определяется расстоянием от теплоисточника до самого удаленного потребителя. Для котельной Яковлевской территории радиус эффективного теплоснабжения составляет 2,0 км. См. рисунок 46.

Рисунок 46. Зоны действия радиусов эффективного теплоснабжения с указанием существующих резервов/дефицитов мощности

Таблица 45

Радиус эффективного теплоснабжения

Яковлевского городского округа по территориям

| № п/п | Наименование территории | Радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
|  | Алексеевская территория | 1 |
|  | Бутовская территория | 0,3 |
|  | Быковская территория | 1 |
|  | Гостищевская территория | 2 |
|  | Дмитриевская территория | 1 |
|  | Завидовская территория | 0,5 |
|  | Казацкая территория | 0,3 |
|  | Кривцовская территория | 0,3 |
|  | Кустовская территория | 0,1 |
|  | Смородиновская территория | 1 |
|  | Стрелецкая территория | 0,3 |
|  | г. Строитель | 1 – 1,4 |
|  | Терновская территория | 0,3 |
|  | Томаровская территория | 0,3 – 0,5 |
|  | Яковлевская территория | 2 |

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3, пункт 1.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовка предполагает объем систем централизованного теплоснабжения, подготовку воды для питания паровых и водогрейных котлов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также контроль качества воды и пара.

Перспективные и существующие балансы производительности, а также характеристики водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия теплоснабжения Бутовской территории приведены в таблице 46.

Таблица 46

Перспективные существующие балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Система теплоснабжения | Объем СЦП, м³ | Водоподготовительная установка | Нормативная подпитка, м³/час | Перспективная производительность, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | Сущ. Производит. М³/час | Ко-во воды на одну регенерацию, м³ | Ко-во соли на одну регенерацию, кг | Кол-во воды нафильтроцикл, м³ |  |  |
|  | Котельная с. Алексеевка | закрытая | 0,34 | Naкатионовые фильтры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельнаяс. Бутово | закрытая | - | Na катионированные фильтры | 0,5 | 0,5 | 6 | 5,8 | 0,1 | 0,2 |
|  | котельная с. Быковка | закрытая | - | Na катионированные фильтры | 0,68 | 0,68 | 7,4 | 6,8 | 0,12 | 0,24 |
|  | Котельная с. Гостищево | закрытая | - | Na катионированные фильтры | 1-2 | 7-20 | 20-5 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | закрытая | 0,5 | Na катионированные фильтры | 0,5 | 0,5 | 6 | 5,8 | 0,1 | 0,2 |
|  | Котельная с. Завидовка | закрытая | 0,34 | Na катионированные фильтры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельная с. Казацкое | закрытая | - | Na катионированные фильтры | 0,085 | 0,085 | 0,925 | 0,85 | 0,015 | 0,03 |
|  | Котельная с. Кривцово | закрытая | 0,34 | Na катионированные фильтры | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельная с. Кустовое | закрытая |  | Na Катионированные фильтры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельная с. Серетино | закрытая |  | Na катионированные фильтры | 0,16 | 0,16 | 1,8 | 1,6 | 0,03 | 0,06 |
|  | Котельная с. Смородино | закрытая | 0,34 | Na еатионированные фильтры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | закрытая | 0,34 | Na катионированные фильтры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Центральная котельная г. Строитель | закрытая | - | Na- Катионированные фильры | 26-40 | 26-36 | 200-500 | 500-150 | 6 | 6 |
|  | Котельная с. Терновка | закрытая | 0,34 | Na- Катионированные фильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,12 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | закрытая | 0,34 | Na-Катионированные фильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | закрытая | 0,34 | Na-Катионированные фильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | закрытая | 0,34 | Na- Катионированные фильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | закрытая | 0,34 | Na- Катионированные фильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | закрытая | 0,34 | Na- Катионированные фильры | 0,5 | 0,5 | 6 | 5,8 | 0,1 | 0,1 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | закрытая | 0,34 | Na- Катионированныефильры | 0,34 | 0,34 | 3,7 | 3,4 | 0,06 | 0,06 |
|  | котельная пос. Яковлево | закрытая | 7,2 | Na- Катионированные фильры | 1,0 | 1,0 | 12 | 11,6 | 0,2 | 0,2 |

Раздел 3, пункт 2.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные по производительности водоподготовительных установок в теплоснабжающих организациях Яковлевского городского округа (ООО «БРТК», ООО «Белрегионтеплоэнерго» и ООО «МАРС») в аварийных режимах работы не предусмотрены.

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения территория, городского округа, города федерального значения.

Описание сценариев развития теплоснабжения территория, с учетом перспективы строительства объектов социально-культурной сферы, многоквартирных жилых домов, индивидуальной жилой застройки и прочих объектов капитального строительства.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения территория, с учетом планов по строительству и реконструкции объектов социально-культурной сферы, многоквартирных жилых домов, индивидуальной жилой застройки и прочих объектов капитального строительства.

Раздел 4, пункт 1.

Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

Строительство новых котельных, реконструкция или ликвидация существующих источников тепловой энергии не планируется. Строительство индивидуальных жилых домов на территории Яковлевского городского округа планируется выполнять с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

Раздел 4, пункт 2.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа.

Данные отсутствуют.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5, пункты 1.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях территория, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых источников тепловой энергии не предусматривается на данном этапе, так как отсутствует прирост перспективной тепловой нагрузки. При появлении прироста тепловой нагрузки предложения по новому строительству источника тепловой энергии будут приведены в схемах теплоснабжения соответствующего года.

Раздел 5, пункт 2.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

В связи с отсутствием прироста перспективной нагрузки в существующих и расширяемых зонах котельных Яковлевского городского округа предложения по реконструкции источников тепловой энергии с целью обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки отсутствует. При появлении прироста тепловой нагрузки предложения по реконструкции источника тепловой энергии будут приведены в схемах теплоснабжения соответствующего года.

Раздел 5, пункт 3.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей представлены в таблице 47.

Таблица 47

Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная г. Строитель | Техперевооружение (реконструкция) системы теплоснабжения Яковлевского городского округа с целью перевода работы комбинированных горелок РГМГ-30 на резервное дизельное топливо центральной котельной г.Строитель | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования | Техперевооружение резервного хозяйства жидкого (мазутного) топлива с переводом на дизельное топливо центральной котельной г.Строитель по адресу: Белгородская обл.,г. Строитель, ул. Октябрьская,22 | 2023-2024 |
| Центральный тепловой пункт № 4 (ЦТП № 4) | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №4) с устройством автоматизированной системы управления в г. Строитель | Повышение надежности и эффективности теплоснабжения. Моральный и физический износ оборудования | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №4) с устройством автоматизированной системы управления по адресу г. Строитель, ул.Центральная | 2027 |

Раздел 5, пункт 4.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Яковлевского городского округа, отсутствуют.

Раздел 5, пункт 5.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не запланировано.

Раздел 5, пункт 6.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории Яковлевского городского округа переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электронной и тепловой энергии не планируется, ввиду больших нагрузок, сезонного режима работы котельных агрегатов и нестабильной электрической нагрузки бытовых потребителей в течение суток.

Раздел 5, пункт 7.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не предусмотрены.

Котельные работают только в режиме некомбинированная выработка тепловой энергии.

Раздел 5, пункт 8.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения Яковлевского городского округа используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно количественного регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 95/70 оС , обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения.

С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 оС, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.

Для принятого в практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

для температуры прямой сетевой воды: ^с=18+(18-1;нар)Ч[(;рпс-18У(18-1;рно)];

для температуры обратной сетевой воды: ^с=18+(184нар)Ч[(;рос-18У(18-1;рно)],

где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), оС; ^но - расчетная температура наружного воздуха для отопления; ^ар-текущая температура наружного воздуха, оС; tnc,toe - расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при уно, оС.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика 0;срезнар=+8°С) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

где С - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, °С; равна 18 °С при определении tnc и toC (см. выше); В, п - постоянные величины для данного расхода сетевой воды, определяющие тепловую характеристику системы отопления здания.

Поскольку произвольное изменение расхода воды в системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.

Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так в открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС.

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З=ДЗтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bra - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bro - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Всв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Раздел 5, пункт 9.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 48

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная с. Алексеевка | 2,4 | 2,4 |
|  | Котельная с. Бутово | 3,44 | 3,44 |
|  | котельная с. Быковка | 3,6 | 3,6 |
|  | Котельная с. Гостищево | 3,6 | 3,6 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | 3 | 3 |
|  | Котельная с. Завидовка | 2,4 | 2,4 |
|  | Котельная с. Завидовка с 06.09.2022 | 1,32 | 1,32 |
|  | Котельная с. Казацкое | 0,43 | 0,43 |
|  | Котельная с. Казацкое с 06.09.2022 | 0,21 | 0,21 |
|  | Котельная с. Кривцово | 2,4 | 2,4 |
|  | Котельная с. Кривцово с 06.09.2022 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная с. Кустовое | 1,8 | 1,8 |
|  | Котельная с. Серетино | 0,17 | 0,17 |
|  | Котельная с. Смородино | 1,84 | 1,84 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | 2 | 2 |
|  | Котельная с. Стрелецкое с 06.09.2022 | 0,31 | 0,31 |
|  | Центральная котельная г. Строитель | 114,9 | 114,9 |
|  | Котельная с. Терновка | 2,5 | 2,5 |
|  | Котельная с. Терновка (ковид-госпиталь) с 15.09.2022 | 2,11 | 2,11 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | 1,76 | 1,76 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | 1,6 | 1,6 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) 27.09.2022 | 1,76 | 1,76 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | 1,62 | 1,62 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | 1,8 | 1,8 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) с 30.09.2022 | 1,85 | 1,85 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | 3,44 | 3,44 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | 1,845 | 1,845 |
|  | котельная пос. Яковлево | 7,2 | 7,2 |

Раздел 5, пункт 10.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6, пункт 1.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

По состоянию на 2023 год на территории Яковлевского городского округа на всех котельных имеется один источник тепловой энергии с резервом тепловой мощности

Строительство тепловых сетей в зонах действия центральной котельной от других источников тепловой энергии экономически не целесообразно и не предусматривается ни одним из вариантов развития системы теплоснабжения городского территория.

Раздел 6, пункт 2.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых городского округах территория, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На данном этапе на территории Яковлевского городского округа новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Согласно генеральному планов поселений предусматривается теплоснабжение нового жилищного строительства от индивидуальных источников тепловой энергии. Параметры теплоисточников будут уточняться при разработке проектов на новое строительство, с учетом нормативных значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций и будут приведены в схемы теплоснабжения соответствующей году строительства.

Раздел 6, пункт 3.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей от различных источников тепловой энергии на территориях: Алексеевской, Бутовской, Быковской, Гостищевской, Кустовской, Смородиновской, Томаровской, Яковлевской территории, г. Строитель, не планируется, в виду расположения источников тепловой энергии на значительном расстоянии друг от друга.

На территории Дмитриевской, Завидовской, Казацкой, Кривцовской, Стрелецкой, Терновской территории теплоснабжение потребителей от различных источников тепловой энергии не планируется, так как на территориях имеется по одному источнику тепловой энергии.

Раздел 6, пункт 4.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в пункте 5 раздела 5 настоящего документа.

Учитывая, что Генеральным планом Андреевского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Раздел 6, пункты 5.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Алексеевская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 49.

Таблица 49

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-8 до здания школы | 76 | 76 | 86 | 86 | 2019-2022 |
| 2 | после проведения гидроиспытаний | 89 | 89 | 10 | 10 | 2023-2027 |

Бутовская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 50.

Таблица 50.

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей ТК-1 – ТК-3 | 89 | 89 | 84 | 84 | 2019-2022 |
| 2 | Замена участка тепловой сети от ТК-2 до здания ЦВОП | 57 | 57 | 105 | 105 | 2022-2023 |
| 3 | После проведения гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2023-2027 |

Быковская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 51.

Таблица 51

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей ТК-1 – ТК-8а | 108 | 108 | 45 | 45 | 2019-2022 |
| 2 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2023-2027 |

Гостищевская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 52.

Таблица 52

Перечень реконструируемых тепловых сетей по котельной с. Гостищево

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей ТК-17 – гараж геронтологического центра | 63 | 63 | 30 | 30 | 2019-2022 |
| 2 | Замена участка тепловых сетей ТК-5 – ТК-16 | 76 | 76 | 85 | 85 | 2019-2022 |
| 3 | после гидроиспытаний |  |  | 10 | 10 | 2023-2027 |

Дмитриевская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 53..

Таблица 53

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей ввод в ж/д № 15 | 57 | 57 | 15 | 15 | 2019-2022 |
| 2 | ТК-1 до ТК-2 | 57 | 57 | 30 | 30 | 2019-2022 |
| 3 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2023-2027 |

Завидовская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 54.

Таблица 54

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Завидовка, ул. Школьная 15а, от ТКУ Завидовская СОШ | - | - | 457 | 457 | 2022 |

Казацкая территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 55.

Таблица 55

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей Казацкое, ул. Центральная 3, от ТКУ Казацкая СОШ | - | - | 51,5 | 51,5 | 2022 |

Кривцовская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 56.

Таблица 56

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Кривцово, ул. Молодежная 23, от ТКУ Кривцовская СОШ | - | - | 157 | 157 | 2022 |

Кустовская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 57.

Таблица 57

Перечень реконструируемых тепловых сетей по котельной с. Кустовое

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2019-2027 |

Таблица 99.1

Смородинская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 58.

Таблица 58

Перечень реконструируемых тепловых сетей по котельной с. Серетино

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | после гидроиспытаний | - | - | 5 | 5 | 2019-2027 |

Смородинская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 59.

Таблица 59

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-7 до ж/д 1 | 57 | 57 | 82 | 82 | 2019-2022 |
| 2 | Замена участка тепловых сетей отТК-5 до ДК | 57 | 57 | 12 | 12 | 2019-2022 |
| 3 | После гидроиспытаний | 89 | 89 | 10 | 10 | 2023-2027 |

Стрелецкая территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 60.

Таблица 60

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Стрелецкое , пер. 2-й Школьный 3б, от ТКУ Стрелецкий д/с | - | - | 235 | 235 | 2022 |

Г. Строитель

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 70.

Таблица 70

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель ул. Октябрьская, ТК 18 до ТК 100 (в рамках инвестиционной программы). | 159 | 159 | 90 | 90 | 2023 |
| 2 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель ул. Победа, ТК 174-до дороги (в рамках инвестиционной программы). | 530 | 530 | 80 | 80 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель ул. 5 Августа от компенсатора (храм) до ул. Победа (в рамках инвестиционной программы) | 530 | 530 | 100 | 100 | 2025 |
| 4 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель ул. 5Августа, ТК 174-ТК-195 (в рамках инвестиционной программы) _ | 350 | 350 | 230 | 230 | 2025 |
| 5 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель, пер. Казначейский, ТК-3 до ТК-9 (в рамках инвестиционной программы) | 219 | 219 | 292 | 292 | 2026 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети г.Строитель, ул. Ленина, ТК-12а до ТК-107 (в рамках инвестиционной программы) | 219 | 219 | 234 | 234 | 2026 |
| 7 | Реконструкция участка тепловой сети г.Строитель, ул. Ленина, ТК-107 до ЦТП-2 (в рамках инвестиционной программы) | 219 | 219 | 229 | 229 | 2027 |
| 8 | Замена участка тепловых сетей от ТК-49 до ввода в д/с «Светлячок» | 57 | 57 | 85 | 85 | 2022-2023 |
| 9 | Замена участка тепловых сетей от надземного участка тепловой сети до ввода в жилой дом пер. Советский, 3 | 57 | 57 | 50 | 50 | 2022-2023 |
| 10 | Замена участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-139 до ТК-140 ул. Центральная | 159 | 159 | 60 | 60 | 2022-2023 |
| 11 | Замена участка тепловой сети от ТК-121 по ул. 5 Августа ,16 | 219 | 219 | 30 | 30 | 2022-2024 |
| 12 | Замена участка тепловых сетей от ТК-83 до ввода в жилой дом ул. Ленина 5 | 57 | 57 | 25 | 25 | 2022-2023 |
| 13 | после гидроиспытаний | - | - | 50 | 50 | 2022-2027 |

Терновская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 71.

Таблица 71

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей отТК 5 до ввода в жилой дом | 63 | 63 | 100 | 100 | 2019-2022 |
| 2 | после гидравлических испытаний | - | - | 10 | 10 | 2019-2027 |

Томаровская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблицах 72-76.

Таблица 72

Перечень реконструируемых тепловых сетей

для котельной п. Томаровка (больница)

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-8 | 89 | 89 | 10 | 10 | 2022-2023 |
| 2 | после гидроиспытаний | - | - | 5 | 5 | 2019-2027 |

Таблица 73

Перечень реконструируемых тепловых сетей

для котельной п. Томаровка (дом интернат)

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | после гидроиспытаний | - | - | 5 | 5 | 2019-2027 |

Таблица 74

Перечень реконструируемых тепловых сетей

для котельной п. Томаровка (жилой комплекс)

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловой сети от ТК-1 до жилого дома по ул. Магистральная, 96 | 108 | 108 | 10 | 10 | 2019-2027 |
| 2 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2022-2023 |

Таблица 75

Перечень реконструируемых тепловых сетей

для котельной п. Томаровка (дом культуры)

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2019-2027 |

Таблица 76

Перечень реконструируемых тепловых сетей

для котельной п. Томаровка (дом культуры)

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | после гидроиспытаний | - | - | 10 | 10 | 2019-2027 |

Яковлевская территория

В связи с высоким процентом износа требуется реконструкция тепловых сетей. В первую очередь необходимо провести реконструкцию наиболее изношенных и аварийных участков трубопроводов тепловой сети. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

Перечень реконструируемых тепловых сетей с разбивкой по диаметрам и длинам, представлен в таблице 77.

Таблица 77

Перечень реконструируемых тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка трассы | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, мп | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |  |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-20 до ТК-21 | 159 | 159 | 30 | 30 | 2022-2023 |

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 7, пункт 1.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории отсутствуют. На территории Яковлевского городского округа действует закрытая система теплоснабжения, как система отопления, так и система горячего водоснабжения.

Раздел 7, пункт 2.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории территория отсутствуют.

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Раздел 8, пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В качестве основного топлива источников тепловой энергии в Яковлевском городском округе используется природный газ. Резервного и аварийного топлива на котельных муниципального образования не предусмотрено.

Перспективный топливный баланс по котельным Алексеевской территории представлен в таблице 78:

Таблица 78

Перспективный топливный баланс по Яковлевскому городскому округу

| № п/п | Наименование теплоисточника | Основное топливо, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019-2021 | 2022 | 2023-2027 |
|  | Котельная с. Алексеевка | 399,84 | 394,91 | 394,91 |
|  | Котельная с. Бутово | 581 | 340,76 | 340,76 |
|  | Котельная с. Быковка | 609,18 | 414,95 | 414,95 |
|  | Котельная с. Гостищево | 566,65 | 593,84 | 593,84 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | 576,2 | 374,71 | 374,71 |
|  | Котельная с. Завидовка | 416,8 | 76,5 | - |
|  | Котельная с. Завидовка с 06.09.2022 | - | 146,9 | 146,9 |
|  | Котельная с. Казацкое | 70,04 | 27,51 | - |
|  | Котельная с. Казацкое с 06.09.2022 | - | 156,7 | 156,7 |
|  | Котельная с. Кривцово | 406,12 | 19,19 | - |
|  | Котельная с. Кривцово с 06.09.2022 | - | 157,9 | 157,9 |
|  | Котельная с. Кустовое | 290,5 | 261,9 | 261,9 |
|  | Котельная (ТКУ) с. Серетино | 196,4 | 155,3 | 155,3 |
|  | Котельная с. Смородино | 370,8 | 128,73 | 128,73 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | 403,02 | 53,84 | - |
|  | Котельная с. Стрелецкое с 06.09.2022 | - | 159,4 | 159,4 |
|  | Центральная котельная г. Строитель | 20331,8 | 18293,06 | 18293,06 |
|  | Котельная с. Терновка | 492,3 | 330,72 | - |
|  | Котельная с. Терновка с 15.09.2022 | - | 154,9 | 154,9 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | 346,23 | 233,92 | 233,92 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | 264,6 | 56,41 | - |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) с 27.09.2022 | - | 207,3 | 207,3 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | 306,1 | 279,54 | 279,54 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | 292,06 | 92,78 | - |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) с 30.09.2022 | - | 149,6 | 149,3 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | 565,3 | 513,31 | 513,31 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | 315,6 | 12,61 | 12,61 |
|  | Котельная п. Яковлево | 1207,9 | 495,48 | 495,48 |

Раздел 8, пункт 2.

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Все источники тепловой энергии на территории Яковлевского городского округа в качестве топлива используют природный газ.

Раздел 8, пункт 3.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Раздел 8, пункт 4.

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании.

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Раздел 8, пункт 5.

Приоритетное направление развития топливного баланса территория, городского округа.

Приоритетным развитием является природный газ.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые	сети», в соответствии с приложением №12 к приказу Министерства строительства и ЖКХ РФ № 506 от 28.08.2014;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского городского округа на 2015-2020 годы»;

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и плановый период 2015 - 2016 гг.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального городского округа «Яковлевский район» на 2015-2024 годы.

Раздел 9, пункт 1.

Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 79

Таблица 79

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение

источников тепловой энергии Яковлевского городского округа

| Наименование источника тепловой энергии | Предлагаемое мероприятие | Планируемая стоимость мероприятий, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Центральная котельная г. Строитель | Разработка и выпуск, с проведением согласований и экспертиз, рабочей документации технического перевоуружения резервного хозяйства жидкого (мазутного) топлива с переводом на дизельное топливо центральной котельной г.Строитель Белгородской обл. | 1 896,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральная котельная г. Строитель | Техперевооружение системы теплоснабжения Яковлевского городского округа с целью перевода работы комбинированных горелок РГМГ-30 на резервное дизельное топливо центральной котельной г.Строитель | 0 | 0 |  | 5609,53 | 5609,53 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный тепловой пункт № 4 (ЦТП № 4) | Модернизация центрального теплового пункта (ЦТП №4) с устройством автоматизированной системы управления в г. Строитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11974,91 |
| МКД | Капитальный ремонт - на МКД г. Строитель, ул. Октябрьская - ул. Мира (мкр. "А") | 0 | 0 | 1800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКД | Капитальный ремонт - на МКД г. Строитель, ул. Победы (III) | 0 | 0 | 3600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ ГБСУСОССЗН "Томаровский Дом социального обслуживания" | Поставка оборудования на ТКУ ГБСУСОССЗН "Томаровский Дом социального обслуживания"п. Томаровка | 0 | 0 | 15499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКУ Томаровская СОШ №2 | Поставка оборудования - МВт на ТКУ Томаровская СОШ №2 п. Томаровка | 0 | 0 | 20475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1896,00 | 0 | 41374,0 | 5609,53 | 5609,53 | 0 | 0 | 11974,91 |

Мероприятия по установке резервного электропитания, водоснабжения и топливоснабжения на всех источниках тепловой энергии в действующей схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 9, пункт 2.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов представлены в таблицах 80-94

Таблица 80

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Алексеевской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-8 до здания школы | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | после проведения гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | ИТОГО | 88 | 88 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 81

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Бутовской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена участка тепловой сети от ТК-2 до здания ЦВОП |  |  |  |  | 76,3 | 76,3 |
| 3 | после проведения гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 10 | 10 | 15 | 15 | 91,3 | 91,3 |

Таблица 82

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Быковской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-1до ТК-8а | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 95 | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 83

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Гостищевской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-17 до гаража геронтологического центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена участка тепловых сетей от ТК-5 до ТК-16 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого | 89 | 89 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 84

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Дмитриевскойтерритории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей ввод в ж/д № 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 10 | 10 | 45 | 45 | 15 | 15 |

Таблица 85

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Завидовской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Завидовка, ул. Школьная 15а, от ТКУ Завидовская СОШ | 3246,00 | 3246,00 | 0 | 0 |
|  | Итого | 3346,00 | 3346,00 | 15 | 15 |

Таблица 86

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Казацкой территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей Казацкое, ул. Центральная 3, от ТКУ Казацкое СОШ | 1114,80 | 1114,80 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1114,80 | 1114,80 | 15 | 15 |

Таблица 87

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Кривцовской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Кривцово, ул. Молодежная 23, от ТКУ Кривцовская СОШ | 1989,60 | 1989,60 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1989,60 | 1989,60 | 15 | 15 |

Таблица 88

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Кустовской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 89

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Смородинской территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-7до ж/д №1 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 2 | Замена участка тепловых сетей отТК-5 до ДК | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 10 | 10 | 90 | 90 | 15 | 15 |

Таблица 90

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Стрелецкой территории

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей село Стрелецкое , пер. 2-й Школьный 3б, от ТКУ Стрелецкий д/с | 1302,00 | 1302,00 | 0 | 0 |
|  | Итого | 1302,00 | 1302,00 |  |  |

Таблица 91

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

г. Строитель

| № п/п | Наименование мероприятия и участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель ул. Октябрьская, ТК 18 до ТК 100 (в рамках инвестиционной программы). | 5953,64 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция участка тепловых сетей г.Строитель, ТК 174-до дороги |  | 6394,32 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей г. Строитель, ул. 5 Августа от компенсатора (храм) до ул. Победы |  |  | 8337,84 |  |  |
| 4 | Реконструкция участка тепловых сетей г. Строитель, ул. 5 Августа, ТК 174- ТК195 |  |  | 10180,47 |  |  |
| 5 | Реконструкция участка тепловых сетей г. Строитель, пер. Казначейский, ТК 3-ТК 9 |  |  |  | 12133,38 |  |
| 6 | Реконструкция участка тепловых сетей г. Строитель, ул.Ленина, ТК-12а до ТК-107 |  |  |  | 9723,32 |  |
| 7 | Реконструкция участка тепловых сетей г. Строитель, ул.Ленина, ТК-107 до ЦТП -2 |  |  |  |  | 9924,71 |
| 8 | Замена участка тепловых сетей от ТК-49 до ввода в д/с «Светлячок» | 85,6 |  |  |  |  |
| 9 | Замена участка тепловых сетей от надземного участка тепловой сети до ввода в жилой дом пер. Советский, 3 | 51,1 |  |  |  |  |
| 10 | Замена участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-139 до ТК-140 ул. Центральная | 321,9 |  |  |  |  |
| 11 | Замена участка тепловой сети от ТК-121 по ул. 5 Августа ,16 | 91,8 |  |  |  |  |
| 12 | Замена участка тепловых сетей от ТК-83 до ввода в жилой дом ул. Ленина 5 | 54,6 |  |  |  |  |
| 13 | после гидроиспытаний |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 6558,64 | 6394,32 | 18518,31 | 21856,7 | 9924,71 |

Таблица 92

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Терновской территории

| № п/п | Наименование участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК 5 до вода в жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | после гидравлических испытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 93

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Томаровской территории

| № п/п |  | Наименование участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020-2022 | 2023-2027 |
|  |  |  | подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Котельная п. Томаровка (больница) | Замена участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-8 |  |  |  |  | 153,56 | 153,56 |
| 2 |  | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | Замена участка тепловых сетей от ТК-1до ж/д 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,60 | 98,60 |
|  |  | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) после гидроиспытаний | после гидроиспытаний | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | Итого | 50 | 50 | 75 | 75 | 327,16 | 327,16 |

Таблица 94

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Яковлевской территории

| № п/п | Наименование участка трассы | Планируемая стоимость реконструкции участков сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022-2023 | 2024-2027 |
|  |  | подача | обратка | подача | обратка |
| 1 | Замена участка тепловых сетей от ТК-20 до ТК-21 | 48,56 | 48,56 | 0 | 0 |
|  | Итого | 48,56 | 48,56 | 0 | 0 |

Технические мероприятия должны быть уточнены в ходе разработки проектной документации. Объем денежных средств, необходимых на реализацию мероприятий, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при актуализации Схемы теплоснабжения. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию при их реализации.

Раздел 9, пункт 3.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения Яковлевского городского округа не планируются.

Раздел 9, пункт 4.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории территория Яковлевского городского округа отсутствуют.

Раздел 9, пункт 5.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Данные отсутствуют.

Раздел 9, пункт 6.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, составляет 147 805,49 тыс. руб.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Раздел 10, пункт 1.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

На территории Яковлевского городского округа ООО «Белрегионтеплоэнерго», определена в качестве единой теплоснабжающей организацией.

Раздел 10, пункт 2.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации является территория Яковлевского городского округа, в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения, в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808.

Раздел 10, пункт 3.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения территория, городских и сельских поселений, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «Белрегионтеплоэнерго» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие ООО «Белрегионтеплоэнерго» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Раздел 10, пункт 4.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории городских и сельских поселений лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городских и сельских поселений вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте территория, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «Белрегионтеплоэнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Раздел 10, пункт 5.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах территория, городского округа, города федерального значения.

Единой теплоснабжающей организации на территории Яковлевского городского округа является ООО «Белрегионтеплоэнерго».

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час. | Процент загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельная с. Алексеевка | 2,4 | 1,414 | 59 |
|  | котельная с. Бутово | 3,44 | 0,68 | 20 |
|  | котельная с. Быковка | 3,6 | 2,83 | 79 |
|  | котельная с. Гостищево | 3,6 | 2,56 | 71 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | 3 | 1,67 | 55 |
|  | Котельная с. Завидово | 2,4 | 1,8011 | 75 |
|  | Котельная с. Завидово с 06.09.2022 | 1,32 | 1,21 | 92 |
|  | Котельная с. Казацкое | 0,43 | 0,1634 | 59 |
|  | Котельная с. Казацкое с 06.09.2022 | 0,21 | 0,2 | 95 |
|  | Котельная с. Кривцово | 2,4 | 0,197 | 8 |
|  | Котельная с. Кривцово с 06.09.2022 | 0,26 | 0,25 | 96 |
|  | Котельная с. Кустово | 1,8 | 0,871 | 48 |
|  | Котельная с. Серетино | 0,17 | 0,15 | 88 |
|  | Котельная с. Смородино | 1,8 | 0,28 | 15 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | 2 | 0,26 | 13 |
|  | Котельная с. Стрелецкое с 06.09.2022 | 0,31 | 0,29 | 94 |
|  | Котельная г. Строитель | 114,9 | 82,026 | 70 |
|  | Котельная с. Терновка | 2,5 | 0,77 | 31 |
|  | Котельная с. Терновка с 15.09.2022 | 2,11 | 1,97 | 93 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | 1,76 | 0,96 | 55 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | 1,6 | 0,35163 | 22 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) с 27.09.2022 | 1,76 | 1,74 | 99 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | 1,62 | 0,88 | 54 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | 1,8 | 1,28 | 71 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) с 30.09.2022 | 1,85 | 1,7 | 92 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | 3,44 | 1,26 | 37 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | 1,845 | 0,41 | 22 |
|  | Котельная п. Яковлево | 7,2 | 1,46 | 20 |

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел содержит: Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Таблица 95

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По данным администрации Яковлевского городского округа на территории Яковлевского городского округа, бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа

Раздел 13, пункт 1.

Описание решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

В соответствии с региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2017 - 2021 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 30.06.2017 г. № 49, развитие системы газоснабжения территория в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не планируется. Действующие источники тепловой энергии в качестве топлива используют природный газ.

Раздел 13, пункт 2.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Проблемы по организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории территория отсутствуют.

Раздел 13, пункт 3.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Белгородской области на 2022 - 2031 годы, утвержденной постановлением Губернатора Белгородской области от 15.12.2021 г. № 171, отсутствуют.

Раздел 13, пункт 4.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории территория отсутствуют и их строительство не планируется.

Раздел 13, пункт 5.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории территория не планируется.

Раздел 13, пункт 6.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения территория, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Все системы теплоснабжения городского округа имеют подключения к система центрального водоснабжения.

Раздел 13, пункт 7.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения территория, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения территория, отсутствуют.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения территория, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения территория, городского округа, города федерального значения" содержит результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах территория, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа;

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 96

Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес теплоисточника | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке (м2/Гкал/час) | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии (%) | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (лет) | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Котельная с. Алексеевка | с. Алексеевка, ул. Шоссейная 26 | 0 | 0 | 240,38 | 2,35 | 58,92 | 147,45 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Бутово | с. Бутово, ул. Шелковинка 7а | 0 | 0 | 142,99 | 2,77 | 19,77 | 330,88 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Быковка, | с. Быковка, ул. Центральная 2а | 0 | 0 | 4172,95 | 2,60 | 78,61 | 81,13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Гостищево | с. Гостищево, ул. Комсомольская | 0 | 0 | 168,22 | 0,88 | 70,83 | 167,49 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Дмитриевка | с. Дмитриевка , ул. Молодежная 12а | 0 | 0 | 296,50 | 0,65 | 55,33 | 93,03 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Завидовка | с. Завидовка | 0 | 0 | 149,8 | - | 91,67 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Казацкое | с. Казацкое | 0 | 0 | 156,7 | - | 93,2 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Кривцово | с. Кривцово | 0 | 0 | 157,9 | - | 93,2 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Кустово | с. Кустово | 0 | 0 | 152,5 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Серетино | с. Серетино, ул. Буденого 26 | 0 | 0 | 155,3 | - | 92 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Смородино | с. Смородино ул.Советская 40а | 0 | 0 | 196,76 | 0,41 | 15,22 | 301,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Стрелецкое | с. Стрелецкое, пер 2-й Школьный 3Б | 0 | 0 | 159,4 | - | 93,2 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная г. Строитель, | Г. Строитель, ул. Октябрьская 22 | 0 | 0 | 155,77 | 2,93 | 71,38 | 89,90 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная с. Терновка | с. Терновка, ул. Центральная 17 | 0 | 0 | 154,9 | - | 93,2 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (больница) | п. Томаровка (больница), ул. Магистральная 86 | 0 | 0 | 244,35 | 0,44 | 54,55 | 162,36 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом интернат) | п. Томаровка ул. Белгородская д.107 | 0 | 0 | 207,3 | - | 93,2 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (жилой комплекс) | п. Томаровка, ул. Магистральная 96а | 0 | 0 | 234,85 | 5,27 | 54,32 | 69,65 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (школа № 2) | п. Томаровка ул.32-го Гвардейского корпуса, д.15а | 0 | 0 | 149,8 | - | 92 | - | - | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (дом культуры) | п. Томаровка, ул. 6-го Августа | 0 | 0 | 148,63 | 5,24 | 36,63 | 167,98 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Томаровка (детский сад) | п. Томаровка (д/с), пер. Ленинский 2 | 0 | 0 | 211,37 | 0,76 | 22,22 | 51,50 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |
|  | Котельная п. Яковлево | п. Яковлево, ул. Народная | 0 | 0 | 333,62 | 1,73 | 20,28 | 288,74 | 0 | 0 | 0 | 77 | 26 | 0 | 0 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белрегионтеплоэнерго», ООО «БРТК» и ООО «МАРС» потребителям, другим теплоснабжающим организациям Белгородской области, на 2022-2026 годы с календарной разбивкой утверждены приказами управлением по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и представлены в таблице 97.

Таблица 97

| № п/п | Категория потребителей | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля | с 1 января | с 1 июля |
|  | Тепловая энергия ООО «Белрегионтеплоэнерго» (приказ от 15.11.2022 г. № 29/19 УГРЦТ) |
| 1 | Население одноставочный руб./Гкал (с учетом НДС) | 1990,68 | 1990,68 | 2269,66 | 2269,66 | 2153,12 | 2239,24 | 2239,24 | 2328,81 | - | - |
| 2 | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./Гкал (без НДС) | 3434,14 | 3940,05 | 4023,9 | 4023,9 | 3398,22 | 3511,52 | 3458,85 | 3578,67 | - | - |
| Горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «Белрегионтеплоэнерго» (приказ от 23.11.2022 г. № 34/15 УГРЦТ) |
|  | Население одноставочный руб./м³ (с учетом НДС) | 96,81 | 101,26 | 110,37 | 110,37 | 104,71 | 108,90 | 108,9 | 113,26 | - | - |
|  | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./м³ (без НДС) | 212,92 | 244,28 | 249,48 | 249,48 | 210,69 | 217,71 | 214,45 | 221,88 | - | - |
| Тепловая энергия ООО «БРТК» (приказ от 15.11.2022 г. № 29/4 УГРЦТ) |
|  | Население одноставочный руб./Гкал (с учетом НДС) | 1990,68 | 2082,25 | 2269,66 | 2269,66 | 2153,12 | 2239,24 | 2239,24 | 2328,81 | - | - |
|  | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./Гкал (без НДС) | 3639,67 | 3639,67 | 3967,16 | 3967,16 | 3732,06 | 3735,27 | 3735,27 | 3810,36 | - | - |
| Горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения ООО «БРТК» котельная с. Кустово (приказ от 23.11.2022 г. № 34/4 УГРЦТ) |
|  | Население одноставочный руб./Гкал (с учетом НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./Гкал (без НДС) | 249,10 | 249,10 | 271,5 | 271,5 | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия ООО «МАРС» (приказ от 15.11.2022 г. № 29/25 УГРЦТ) |
|  | Население одноставочный руб./Гкал (с учетом НДС) | 2024,34 | 2118,67 | 2272,83 | 2272,83 | 2124,28 | 2278,69 | 2233,12 | 2305,73 | 2305,73 | 2385,93 |
|  | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Горячее водоснабжение в закрытой системе горячего водоснабжения АО «МАРС» (приказ от 23.11.2022 г. № 34/4 УГРЦТ) |
|  | Население одноставочный руб./Гкал (с учетом НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные организации, прочие потребители, одноставочный руб./Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |